## Slide 1
СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
М
-
Э
Д
Т
С

## Slide 2
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
СТДМ-Э
Система разработана в соответствии с концепцией модернизации объектов электроснабжения железных дорог ОАО "РЖД", реализации комплексного научно-технического проекта "Цифровая железная дорога".
многоуровневый диагностический комплекс электрооборудования тяговых подстанций железных дорог
2/18
Уровень линейных
объектов
:
трансформаторная
подстанция
,
трансформаторный
пункт
Уровень
диспетчерского
контроля
(
городского
,
районного
)
Уровень
центрального
диспетчерского
контроля
КДК СТДМ
-
Э
АРМ
центрального
диспетчерского
уровня
СПД
СПД
СПД
ЛПД СТДМ
-
Э
Объекты
диагностирования
АРМ ЛПД
АРМ
ДИСПЕТЧЕРА
ЛПД СТДМ
-
Э
Объекты
диагностирования
АРМ ЛПД
АРМ
ДИСПЕТЧЕРА
ЛПД СТДМ
-
Э
Объекты
диагностирования
АРМ ЛПД
АРМ
ДИСПЕТЧЕРА
КДК СТДМ
-
Э
КДК СТДМ
-
Э
КДК СТДМ
-
Э
АРМ
ДЭЛ

## Slide 3
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Объекты диагностирования:
силовые трансформаторы;
вводы на напряжение 110 и 220 кВ;
масляные, элегазовые и вакуумные выключатели;
разъединители с двигательным приводом;
короткозамыкатели; отделители;
быстродействующие выключатели постоянного тока;
полупроводниковые преобразователи;
трансформаторы напряжения и трансформаторы тока;
дизель-генераторные агрегаты;
зарядно-выпрямительные устройства;
реклоузеры;
оперативные цепи постоянного и переменного тока;
разрядники и ограничители перенапряжений.
3/18

## Slide 4
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Основные функции
сбор, хранение, централизованная обработка и анализ информации, поступающей от оборудования на всех уровнях диспетчеризации;
проведение предиктивной диагностики, посредством определения предотказного состояния на основе мониторинга и анализа контролируемых параметров электроснабжения;
мониторинг функционирования устройств электроснабжения в режиме реального времени;
протоколирование и хранение информации на всех уровнях диспетчеризации;
анализ информации для планирования процесса технического обслуживания устройств электроснабжения, процесса поиска и выявления неисправностей;
протоколирование и хранение данных по остаточному ресурсу электроустановок;
ведение базы данных и расчет статистических показателей по архиву данных СТДМ-Э;
хранение нормативной и ведение справочной информации.
4/18

## Slide 5
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Интерфейс системы
Информация о состоянии оборудования выводится на монитор АРМ в простом интуитивно понятном виде.
Для удобства восприятия, с учетом минимизации вывода данных на монитор, акцентируются основные показатели электроснабжения.
5/18

## Slide 6
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Идентификация неисправности
При возникновении аварийного или предотказного состояния пользователь имеет возможность, посредством визуализации индикаторов состояния оперативно получить информацию о характере неисправности, посредством перехода в окно терминала оборудования и визуализации перечня всех сигналов аварийного или предотказного состояния.
6/18

## Slide 7
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Протоколирование
В СТДМ-Э предусмотрена возможность формирования протоколов:
Протокол мониторинга
Протокол устройств по типам событий
Протокол изменения данных в табличном виде
Протокол изменения данных в графическом виде
7/18

## Slide 8
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Формирование отчетных форм
Отображение информации об остаточном ресурсе оборудования позволяет осуществить переход к техническому обслуживанию и планированию статей капитальных затрат не по сроку эксплуатации, а по фактическому состоянию.
Статистика аварийных отключений
Статистика аварийных и оперативных переключений
8/18

## Slide 9: Экономический эффект
₽
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Экономический эффект от внедрения СТДМ-Э достигается за счет реализации следующих целей:
Автоматизации процесса техобслуживания;
Уменьшения простоя поездов;
Эффективного планирования капитальных вложений;
Отказ от постоянного персонала;
Сокращение расходов на ГСМ;
Продление срока службы оборудования.
9/18

## Slide 10: Перспективное развитие
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Формирование графика ППР, в зависимости от результатов диагностической информации о состоянии электротехнического оборудования тяговых подстанций;
Разработка алгоритма формирования нарядов-допусков, контроль производства оперативных отключений;
Разработка сценариев допуска оперативно-ремонтного персонала тяговых подстанций при производстве плановых и аварийно-восстановительных работ на устройствах и коммуникациях тяговых подстанций (биометрическая идентификация сотрудников при доступе на объект, ограниченный доступ в электроустановки, в зависимости от характера работы);
Оснащение СТДМ-Э устройствами мониторинга образования гололеда на участках контактной сети и воздушных линий автоблокировки;
Выдача приоритетных команд энергодиспетчеру на основе построения аналитического диагностирования неисправностей;
Автоматизированный расчет допустимых межпоездных интервалов, с отображением подвижного состава на мнемосхеме участка питания в реальном режиме времени;
Создание центра мониторинга и диагностирования устройств электроснабжения (ЦЭДП);
10/18

## Slide 11: Формирование графика ППР в зависимости от результатов диагностической информации о состоянии электротехнического оборудования тяговых подстанций
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Организация информационного обмена с действующей системой ЕК АСУИ, в части интеграции данных в СТДМ-Э о запланированных объемах и видах работ годового ППР (в рамках оборудования одной тяговой подстанции);
Создание информационной базы СТДМ-Э о нормативных сроках технического обслуживания оборудования;
Создание базы технологических карт, для выполнения работ ППР;
Добавление индикации на мнемосхему подстанции о необходимости проведения работ в текущем месяце.
Формирование алгоритмов автоматизированной корректировки сроков выполнения ППР по единицам оборудования в соответствии со статическими данными режимов работы оборудования, остаточном ресурсе, наличием сбоев в процессе выбранного периода эксплуатации.
Интеграция данных о фактическом наличии материалов и запчастей на складе, оценки их достаточности для выполнения работ ППР, с учетом нормативных данных, предусмотренных технологическими картами.
11/18

## Slide 12: Разработка алгоритмов формирования нарядов-допусков, контроль производства оперативных отключений
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Разработка и внесение в базу СТДМ-Э типовых бланков переключений тяговой подстанции;
Разработка интерактивного окна заполнения наряда допуска (форма ЭУ- 44) с функцией выбора вида работ и печати, с автоматическим заполнением граф необходимых отключений и мест установки заземлений.
Разработка функции контроля правильности и достаточности выполнения мероприятий, предусмотренных в оформленном электронном наряде-допуске, посредством интерактивного подсвечивания коммутационных устройств, подлежащий отключению по наряду-допуску, отображения мониторингового окна с выведением информации по последовательности отключения и фиксации отключенных устройств, фиксацию правильности (или недостаточности) принятых мер при выполнении отключений и выдачи разрешения на допуск к производству работ. (или запрет при неправильно подготовленной схеме).
12/18

## Slide 13: Разработка сценариев допуска оперативно-ремонтного персонала тяговых подстанций
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Комплекс мер по идентификации сотрудников при допуске на территорию подстанции (электронный именной пропуск, биометрический контроль, видеонаблюдение, устройства позиционирования сотрудника с применением дополнительных устройств (glonass треккер, смартфон, смарт-часы);
Электромагнитные устройства доступа, в зависимости от вида работ к необходимым защитным средствам (по характеру работы, предусмотренной в электронном наряде-допуске), и необходимых помещений КРУ.
13/18

## Slide 14: Оснащение СТДМ-Э устройствами мониторинга образования гололеда на участках контактной сети и воздушных линий автоблокировки
СТДМ-Э
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Оснащение участков контактной сети, наиболее подверженных образованию гололеда метеостанциями и датчиками геометрических параметров контактной подвески;
Вывод информации на АРМ энергодиспетчера о возникновении гололеда на проводах по уровням тревожности, в зависимости от факторов погодных условий и геометрических отклонений контактной сети, с предоставлением перечня мер (на усмотрение энергодиспетчера), таких как внеочередной осмотр, профподогрев, плавка гололеда.
14/18

## Slide 15
Выдача приоритетных команд энергодиспетчеру на основе построения аналитического диагностирования неисправностей
Формирование по программным алгоритмам причин аварийного отключения, на основе имеющихся наборов аварийных сигналов и данных параметров электроснабжения;
Формирование рекомендаций последовательности действий энергодиспетчеру в виде подсказок в зависимости от идентифицированной причины отключения
15/18

## Slide 16: Автоматизированный расчет допустимых межпоездных интервалов с отображением подвижного состава на мнемосхеме участка питания в реальном режиме времени
Интеграция на мнемосхему участка питания поездного положения в реальном режиме времени, получение данных о параметрах предстоящих поездов и типах электровозов от системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ»;
Производство тяговых расчётов в режиме реального времени для предстоящих поездов как в нормальном, так и в вынужденном режимах;
Выдача допустимых межпоездных интервалов поездному диспетчеру по состоянию устройств электроснабжения (загрузке трансформаторов, нагреву контактной сети)
16/18

## Slide 17: Создание центра мониторинга и диагностирования устройств электроснабжения (ЦЭДП)
Обобщение информации о состоянии устройств электроснабжения и централизации ее на уровне дирекции по энергообеспечению;
Обработка оперативно-технологической информации (прием заявок на производство работ с кругов, передачи информации об их согласовании и организации работ по планированию и предоставлению «окон»);
Принятие управленческих и оперативных решений в части эксплуатации электроэнергетического хозяйства железных дорог
17/18